CONTROL RUTINARIO PISCINAS – CALIDAD SANITARIA

Nombre de la instalación:

Tipo de vaso:                                                                            Punto de muestreo:

| Día/mes | Hora | CRL | CRC | Bromo total | Ácido cianúrico | pH | Transparencia | Turbidez | Tiempo recirculación | Piscinas cubiertas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tª agua | Tª ambiente | HR | Dif. CO2 |

CRL: Cloro residual libre, en caso de utilizar derivados clorados (hipoclorito sódico, der. Del ácido isocianúrico o hidrólisis salina).

Valor paramétrico (VP): 0,5-2 mg/L.

CRC: Cloro residual combinado, en caso de utilizar derivados clorados (hipoclorito sódico, der. Del ácido isocianúrico o hidrólisis salina).

VP: <0,6 mg/L.

Bromo total: en caso de utilizar derivados bromados. VP: 2-5 mg/L.

Ácido cianúrico: en caso de utilizar derivados del ácido isocianúrico. VP: ≤75 mg/L.

pH: 7,2-8

Transparencia: que sea bien visible el desagüe de fondo.

Turbidez: ≤5 UNT

Tiempo de recirculación: tiempo para cumplir con los parámetros de calidad.

Tª agua: 24-30ºC. ≤36ºC en hidromasaje.

Tª ambiente: 1-2 ºC por encima de la del agua del vaso.

HR: Humedad relativa, inferior al 65%.

Dif. CO2: Diferencia entre la concentración del CO2 en el aire del recinto de los vasos y la del aire exterior. No superará 500 ppm.